Управление (Кнопки на приборе)

| Кнопка | В рабочем режиме | В режиме меню / редактирования |
| --- | --- | --- |
| OK (удержание 2 сек) | Вход в сервисное меню | Выход в рабочий режим |
| OK (коротко) | — | Вход в параметр / Сохранение (надпись SAVE) |
| UP / DN | — | Выбор параметра / Изменение значения |

Таблица параметров (Меню)

| Параметр | Функция | Диапазон | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Калибровка | 0 — 9999 | Импульсов/литр. (значение из руководства датчика) При 0 — вывод импульсов в сек. |
| P2 | Мин. поток | 0 — 9999 | Порог срабатывания аварии. При P1 = 0 количество импульсов. При P1 > 0 литров в минуту. |
| P3 | Стабилизация | 1 — 255 сек | Время игнорирование потока после подачи сигнала на EN. |
| P4 | Режим (реле 1) | 0 — 4 | Алгоритм работы реле 1. Режим 0: Прямой Реле активно, пока на входе присутствует активный сигнал. Сигнал пропал — реле выключилось. Режим 1: Триггерный Реле меняет состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) по каждому переднему фронту сигнала (переход из 1 в 0). Режим 2: Одиночный импульс (Таймер) При появлении сигнала реле включается на время А. Повторные сигналы во время работы игнорируются. Для перезапуска сигнал должен пропасть и появиться снова. Режим 3: Цикл (под управлением) Цикл «Работа А / Пауза Б» выполняется только при наличии активного сигнала на входе. Как только CNC снимает сигнал, реле мгновенно отключается, а цикл сбрасывается. Режим 4: Отложенный старт При появлении сигнала запускается таймер паузы Б, после чего реле включается на время А. Цикл отрабатывается полностью (one-shot), независимо от того, остался ли входной сигнал активным. |
| P5 | Время А (реле 1) | 0 — 9999 сек | Время работы или основной интервал. |
| P6 | Время B (реле 1) | 0 — 9999 сек | Время паузы или отложенного старта. |
| P7 | Режим (реле 2) | 0 — 4 | Алгоритм работы реле 2. Режим 0: Прямой Реле активно, пока на входе присутствует активный сигнал. Сигнал пропал — реле выключилось. Режим 1: Триггерный Реле меняет состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) по каждому переднему фронту сигнала (переход из 1 в 0). Режим 2: Одиночный импульс (Таймер) При появлении сигнала реле включается на время А. Повторные сигналы во время работы игнорируются. Для перезапуска сигнал должен пропасть и появиться снова. Режим 3: Цикл (под управлением) Цикл «Работа А / Пауза Б» выполняется только при наличии активного сигнала на входе. Как только CNC снимает сигнал, реле мгновенно отключается, а цикл сбрасывается. Режим 4: Отложенный старт При появлении сигнала запускается таймер паузы Б, после чего реле включается на время А. Цикл отрабатывается полностью (one-shot), независимо от того, остался ли входной сигнал активным. |
| P8 | Время А (реле 2) | 0 — 9999 сек | Время работы или основной интервал. |
| P9 | Время B (реле 1) | 0 — 9999 сек | Время паузы или отложенного старта. |
| P10 | Яркость | 1 — 7 | Интенсивность свечения дисплея. |

Логика работы реле (Входы IN_1, IN_2)

Сигналы с CNC считаются активными при логическом «0» (замыкание входа на GND).

Режим 0: Прямой

Реле активно, пока на входе присутствует активный сигнал. Сигнал пропал — реле выключилось.

Режим 1: Триггерный

Реле меняет состояние (ВКЛ/ВЫКЛ) по каждому переднему фронту сигнала (переход из 1 в 0).

Режим 2: Одиночный импульс (Таймер)

При появлении сигнала реле включается на время А. Повторные сигналы во время работы игнорируются. 
Для перезапуска сигнал должен пропасть и появиться снова.

Режим 3: Цикл (под управлением)

Цикл «Работа А / Пауза Б» выполняется только при наличии активного сигнала на входе. Как только CNC снимает сигнал, реле мгновенно отключается, а цикл сбрасывается.

Режим 4: Отложенный старт

При появлении сигнала запускается таймер паузы Б, после чего реле включается на время А. Цикл отрабатывается полностью (one-shot), независимо от того, остался ли входной сигнал активным.

Контроль потока и Авария

Контроль завязан на вход EN (сигнал готовности системы или включения шпинделя/насоса с CNC).

Запуск: при появлении активного сигнала на EN.

Задержка (P3): Ожидание выхода системы на рабочий режим.

Мониторинг: если через P3 сек поток ниже P2:

Активируется выход ALARM_OUT (Пин A3).

Загорается красный LED, гаснет зеленый.

Сброс: при снятии сигнала с EN состояние аварии мгновенно сбрасывается.

Сохранение в память (EEPROM)

Чтобы данные не обнулились:

В режиме редактирования установите значение.

Нажмите коротко OK.

Дождитесь появления надписи SAVE.