## Sheet1
№ | Параметр | Описание | Диапазон
P1 | Калибровка | Имп/литр. Если 0 — режим частотомера (Гц). | 0 — 9999
P2 | Порог (min) | Минимум потока. Ниже этого числа — Авария. | 0 — 9999
P3 | Задержка | Время (сек) на раскрутку насоса до начала контроля. | 1 — 255 сек
P4 | Режим Р1 | Логика Реле 1 (зависит от входа IN1). 0 — ПРЯМОЙ: Реле замкнуто, IN1 = 0. 1 — ТРИГГЕР: Один импульс — ВКЛ, второй — ВЫКЛ. 2 — ТАЙМЕР (Импульс): IN1 = 0 → Реле ВКЛ на время А. Выключится само. Не важно, держите вы кнопку или нет — цикл дойдет до конца. Повтор только после отпускания и нового нажатия. 3 — ЦИКЛ (Авто): Работает само по себе бесконечно. Время ВКЛ = А, Время ВЫКЛ = Б. 4 — ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ: IN1 = 0 → Ждет время Б → ВКЛ на время А. Весь цикл не прерывается размыканием входа. Повтор только после отпускания и нового нажатия. | 0 — 4
P5 | Р1 Время А | Время ВКЛ (Работа) для Реле 1. | 0 — 9999 сек
P6 | Р1 Время Б | Время ВЫКЛ (Пауза/Задержка) для Реле 1. | 0 — 9999 сек
P7 | Режим Р2 | Логика Реле 2 (зависит от входа IN2). 0 — ПРЯМОЙ: Реле замкнуто, IN2 = 0. 1 — ТРИГГЕР: Один импульс — ВКЛ, второй — ВЫКЛ. 2 — ТАЙМЕР (Импульс): IN2 = 0 → Реле ВКЛ на время А. Выключится само. Не важно, держите вы кнопку или нет — цикл дойдет до конца. Повтор только после отпускания и нового нажатия. 3 — ЦИКЛ (Авто): Работает само по себе бесконечно. Время ВКЛ = А, Время ВЫКЛ = Б. 4 — ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ: IN2 = 0 → Ждет время Б → ВКЛ на время А. Весь цикл не прерывается размыканием входа. Повтор только после отпускания и нового нажатия. | 0 — 4
P8 | Р2 Время А | Время ВКЛ (Работа) для Реле 2. | 0 — 9999 сек
P9 | Р2 Время Б | Время ВЫКЛ (Пауза/Задержка) для Реле 2. | 0 — 9999 сек
P10 | Яркость | Сила свечения индикатора. | 1 — 7